| 标准操作规范STANDARD OPERATION PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/038 | 部门Department：保安部 | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号N/A | 分发Distribution: |

主题Subject: 消防巡视检查（复查）程序

目的Purpose： 保障酒店消防安全。

程序Procedures： - 乘坐员工电梯至顶楼，从顶楼开始往下逐层巡视、检查。 - 检查内容（整体）： - 消防设备的检查项目(如有问题，按要求以文字或表格的形式记录有关问题填写维修单，上报部门)。 - 检查各类烟感器、温感器是否正常工作，如有破损、缺失，应及时报有关部门修理。 - 消防喷淋是否处于正常状态，有无漏水现象。 - 检查消防栓周围环境是否干净整洁，有无杂物堆放或者遮挡消防栓的情况。 - 检查消防栓标志牌是否完整清晰正确，柜门玻璃有无破裂、松动。 - 检查消火栓柜门开启是否顺畅，锁具是否完好。 - 检查消火栓阀门部件是否完好，阀门有无漏水现象。 - 检查消火栓内有无消防水枪头，枪头有无密封橡胶垫圈，密封胶垫有无硬化，枪头内是否存在异物堵塞。 - 检查消火栓内有无消防水带，水带盘绕是否合规，卡口有无缺损、箍带有无松动锈蚀，水带有无破损。 - 消防喉管卷盘转轮是否变形，阀门、软管连接和喷嘴是否完好，有无漏水。 - 检查启泵按钮是否处于正常状态。 - 当室内消火栓检查完毕后，在柜子内的记录本上，记录检查日期、时间，并签名。 - 消防设施的检查项目(如有问题，按要求以文字或表格的形式记录有关问题填写维修单，上报部门)。 - 检查各通道内有无杂物堆放，如有要及时通知相关部门，安排清理，并及时记录上报部门。 - 检查各区域内的安全出口灯和安全出口指示灯是否正常工作，如有问题及时记录，办理维修手续。 - 各安全疏散通道内普通照明灯、应急照明灯是否正常工作，如有问题及时记录，办理维修手续。 - 各疏散通道的防火门上有无闭门器，开关是否正常，连杆有无脱落，门的关闭是否严密。 - 灭火器材的检查(如有问题，按要求以文字或表格的形式记录有关问题填写维修单，上报部门)。 - 检查灭火器的铅封、插销有无破损、瓶体有无变形、胶管及喷嘴有无破损、压力指示针是否在正常区域（绿区），如有问题，立即将情况记录上报部门。 - 如有灭火器遗失，应查找遗失的灭火器材减少损失，同时立即将情况记录上报部门。 - 检查灭火器箱玻璃有无破裂、松动，箱子的门锁有无损坏或开启不畅，门框有无变形。 - 每次检查后，在瓶身上的“灭火器检查卡”上，加盖当月检查的日期章。 - 以上程序在每月月底进行一次整体的检查，并按要求以文字或表格的形式记录有关问题填写维修单，上报部门。 - 复查内容： 每月中旬，按照以上检查要求及项目，依据上次整体检查时查出需要整改的问题进行一次局部复查，并按要求以文字或表格的形式记录有关问题填写维修单，上报部门。