| 标准操作规范STANDARD OPERATION PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/040 | 部门Department：保安部 | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号N/A | 分发Distribution: |

主题Subject:火警查报操作程序

目的Purpose： 及时了解火情状况，保障酒店人员财产不受损失。

程序Procedures： - 接到火情报告： - 设备报警，立即按下报警主机上的“消音”键，再按控制触摸屏上的“异常显示键”结合地址码核对“显示屏”上的具体地址，确定火情地点、火情类型（烟感器、温感器、湿式报警阀、防排烟）。 - 人员报警，迅速记录报警人的姓名、部门或房号、火情地点、火情程度、大小和性质。 - 联系人员，现场确认： - 将火情地点通知总机并将情况记录，由总机发第一遍群呼通知相关人员到现场确认火情。 - 用对讲机通知部门主管、领班、巡逻员到现场确认火情。 - 监控屏幕切换至火情现场查看相关情况。 - 确认误报： - 如经现场确认无火情发生，证实为系统误报后，则按下操作面板上的“复位键”对报警主机进行复位。 - 如该报警点反复报警或无法复位（故障），则通知工程部维修。 - 真实火情，联系人员： - 立即拨打“119”报警，立即通知部门所有保安员，并电话给总机告之真实火情由总机发第二遍群呼通知酒店义务消防队员到现场扑救。 - 由总机发第二遍群呼通知应急小组成员。 - 通知员工通道岗携带消防战斗橱钥匙和电梯钥匙开启消防战斗橱和控制电梯。 - 按总经理的指令，向全楼或局部区域播放应急广播（音频文件）。 - 按下播放机电源开关，点击打开监控室电脑桌面上“消防应急广播”的播放文件包，点击播放准备好的音频文件，并按“播放”键。 - 按下所需要播放楼层的的数字键。 - 对火情现场定点录像。 - 真实火情，联动控制： - 在现场人员无法扑救的情况下（全自动）：按下联动主机操作面板上的“火情确认”键，控制系统按照预先设定好的程序自行工作。 - 在现场人员无法扑救的情况下（手动）： - 按下控制主机“显示屏”上“系统设定”键，进入主菜单。 - 按下（解除）“防排烟非联动”键(依次按下“喷淋泵、防火卷帘门、风阀、风机、正压送风机、排烟机”键)。 - 按下（解除）“消火栓非联动”键。 - 用手动钥匙在联动控制柜上依次切换“喷淋泵、消火栓泵、中途泵、防火卷帘门、辅风机、正压送风机、排烟机、电梯迫降使“自动”转为“手动”状态，并按“启动”键。 - 用手动钥匙在联动控制柜上依次切换“空调送风机、排风机、新风机” 由“自动”转为“手动”状态，并按“停止”键。 - 解除警报： - 当接到火情现场的通知，火情已被扑灭后，按总经理的指令，向全楼或局部区域播放应急广播。操作方法同上。 - 将控制主机和联动控制柜上各控制的项目进行复位。 - 疏散通知： - 当接到火情现场的通知，火情已无法控制，按总经理的指令，向全楼或局部区域播放应急广播，操作方法同上。 - 通知保安部各岗人员，按照疏散程序进行人员疏散。