| 政策与程序POLICY AND PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/068 | 部门Department：保安部 | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号SS/XX/XXX | 分发Distribution: |

主题Subject: 干粉灭火器使用操作程序

目的Purpose： 根据中旅酒店有关规定并结合营运的要求制定，灭火器配备、使用和管理之程序，使灭火器的管理工作制度化、规范化，保证灭火器材完好有效，确保酒店安全。

制度Policy： - 为了有效的控制火灾的发生，及时扑救初期火灾的需要，各酒店应根据属地消防部门的有关规定和消防法规的要求，在酒店各区域配备了干粉灭火器，每两个一组放在灭火器箱内（每个设置点的灭火器数量不宜多于5具），并设有明显标志。 - 对灭火器定期进行检查（每个月至少一次），确保灭火器外观无破损，压力表值在绿色区域。 - 年检合格标签在有效期内（依照属地消防部门的具体要求进行），水基灭火器6年强制报废，干粉灭火器10年强制报废，二氧化碳灭火器12年强制报废。 - 灭火器应放置在明显看见容易取到且不影响安全疏散的地方，放置点不得有阻碍取用灭火器的情况；对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的标志。 - 灭火器应放置稳固，顶部离地面不应高于1.5m；潮湿环境中，灭火器应该装箱保护。

程序Procedures： - 使用方法：当酒店内部发生局部火情或初期小火时，员工立即报消防控制中心，并用就近的灭火器材进行扑救，使用时，找到灭火器箱，打开箱盖取出灭火器，赶赴起火点，拉下保险环，去掉铅封，一手握住胶皮管对准火焰根部，另一手按下压把开关，灭火时注意保护自己，采取低姿势左右扫射式前进。灭火后将灭火器留在现场，由酒店保安部统一更换。 - 日常管理：酒店保安部对全酒店的灭火器实行统一管理。各部门、各班组对本区域内配备的灭火器实行“定位置摆放，定人员维护”。所有员工应记清本工作区域内的灭火器存放位置，无紧急情况不得随意移动和使用。当发现灭火器压力指针到达红色区域时表明灭火器压力不足，应及时报告酒店保安部予以更换，发现灭火器毁损或丢失应立即上报，对于损毁灭火器的责任人，酒店保安部将按酒店消防条例的有关规定进行处罚。