| 政策与程序POLICY AND PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/073 | 部门Department：保安部Security | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号：N/A | 分发Distribution: |

主题Subject: 喷淋头爆裂的处置流程

目的Purpose： - 当喷淋头在未发生火灾情况下爆裂，减少酒店及客人的财产损失。

程序Procedures： - 发现喷淋头爆裂时，安保人员立即到现场查看是否发生火灾，在没有发生火灾的情况下，立即组织工程人员关闭该区域喷淋阀门，打开末端放水。 - 就近取用消防水带，连接至最近的卫生间或机房等可以用于水流排放的场所用以引流，减少房间内的损失。在找来水带前，可先用布草将喷淋头包绕，阻止水流喷射，让其随布草下流并用工具接运水。 - 去水泵房看喷淋泵是否启动，如已启动则把控制柜上的转换开关放在手动，再按停止按钮即可停止。 - 安保部现场进行警戒，设置警示牌，提醒顾客注意安全。 - 待管道内水流停止后，工程部对爆裂部位进行维修，更换喷淋头。 - 打开该区域喷淋阀门，关闭排水阀，将水泵房控制柜上的转换开关放在自动。 - 注意保护附近电线、电器、插排、开关、配电箱防止进水，及时抢救贵重物品。